
基于PIPE2008:Surge的超高扬程取水工程水锤模拟分析
梁建军
，褚同伟1，唐伟军2，唐文明2 
（1重庆大学 三峡库区生态环境教育部重点实验室，重庆 400045；2 贵州塘旺机电技术有限公司，贵阳 550007）

摘要：以某钢铁厂476m扬程取水工程为例，基于PIPE2008:Surge水锤和瞬态分析软件平台，将液力自动阀、注气微排阀、水击泄放阀在超高扬程输水中搭配使用，对其进行了水锤数值模拟。运行结果表明：通过液力自动阀、注气微排阀和水击泄放阀合理组合和调试，可有效降低水锤压力，使各项指标满足《泵站设计规范》GB/T 50265-97要求，达到消除水锤危害之目的。
关键词：超高扬程；水锤；压力管道；模拟分析

Simulation and analysis of water hammer in super-lift water intake engineering based on the PIPE2008:Surge
Liang Jianjun1, Chu Tongwei1, Tang Weijun2 Tang Wenming2
(1.Key Laboratory of Three Gorges Reservoir Region’s Eco-Environment, Ministry of Education, Chongqing University, Chongqing 400045,P.R. China; 2.Agency of Guizhou Tangwang Electrical & Mechanical Limited Corporation in Chengdu, Chengdu 610066, P.R. China)

Abstract: Taking the 476m super-lift iron-works water intake engineering as a case, with PIPE2008:Surge water hammer software, the hammer simulation had been performed with the hydraulic automatic valve, air release valve and surge anticipator value in super-lift water project. It was found that the optimal combination of hydraulic automatic valve, air release valve and surge anticipator value can effective reduce the water hammer pressure, and meet the Design code for pumping station GB/T 50265-97, to control the water hammer hazard..
Key words:  Super-lift; Water hammer; Pressure conduit; Simulation analysis
0  引言

近年来随着生态环境的破坏，水污染越来越严重，为了满足对水质的要求，长距离引水工程越来越多，此类工程普遍具有管线长，沿线起伏较大，水源和用户地形高差较大等特点，在我国西南地区尤甚。水锤容易发生且危害很大，对其进行有效防护是亟需解决的问题，重点是避免直接水锤和断流弥合水锤的发生[1]。
由于水锤发生时能量转换十分复杂，依靠传统的分析方法不能实时分析水锤发生过程中水力变化情况，电算化是水锤实时分析模拟的重要工具。目前，国外的水锤分析软件主要有FLOWMAST，SURNAL，Bentley.Hammer及PIPE2008:Surge等；国内则有金锥[2]、谢水波[3]、杨远东、邓志光[4]等人根据弹性水柱理论，建立水锤过程的运动方程和连续方程，建立QBasic电算程序。其中PIPE2008:Surge水力/水锤和瞬态分析软件具有水锤过程线绘制、稳态分析、峰值跟踪等功能，并通过美国土木工程协会的认证，在国内多个工程获得应用，实际运行效果较为理想。
目前国内水锤防护普遍采用的是多功能控制阀、单（双）向调压塔、空气阀等组件，各单项组件均有缺点：①多功能阀的阻力较大，高扬程缓闭时间难以调整；②调压塔占地多、造价高、水质污染、施工困难等；③注气缓冲阀（不排气）水锤时吸入的气体难以排出，有可能造成启泵水锤；注气阀（排气）在弥合水锤发生时排气过快，不能有效抑制弥合水锤[5]。

以云南某2.0万吨/日钢铁厂超高扬程提升泵站为例，利用PIPE2008:surge水力/水锤和瞬态分析软件对管路水锤发生过程进行模拟，通过对水锤消除组件合理组合和利用，充分发挥各组件优势，达到消除水锤危害的效果。

1工程概况

云南某2.0万吨/日钢铁厂提升泵站静扬程450m，采用2台立式多级泵（1用1备，扬程480m，流量900m³/h）供水；输水管为φ512钢管，管线长度3722m，纵剖面见图1。由于水泵扬程高，管线沿程起伏较大，一旦发生水锤事故，会造成严重的安全事故。因此，采取安全可靠水锤防护措施十分重要。
[image: image1.png]00
450
400

= 350

o 300

¥ 250

& 200

£ 150
100

50

-Redkke

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
2=




图1 输水干管纵断面图
2建立水锤分析模型

[image: image9.jpg]!
B
;

FOR PARTS LIST
SEE PGS. 9 & 32
SIZES 27/," - 12"

: |
7%




PIPE20008:surge所应用的水锤波特征方程源于弹性水柱理论的两个基本方程，采用拉格朗日波特征法进行数值求解。建模过程中，以节点和管段的稳态计算结果为基础，进行相关参数的瞬态计算，并以数值曲线或者表格的形式输出计算结果。可计算的主要节点参数为：节点压力水头、节点流量、水力坡度线、局部阻力损失以及水泵转速和空气阀内的空气体积等；管道参数为：管道流量、沿程阻力损失以及流速等。并输出这些节点及管段参数的最大值，最小值和稳态值及相应的发生时间等，从而为采取压力防护及消除措施提供依据。

水锤分析模型数据：（1）水力数据，静压以水泵出口标高为相对0m标高平面，则吸水池最低水位3m，最高水位15m，液力自动阀标高0m，出水管末端标高448m，淹没出流，淹没深度2m。因此水泵及液力自动阀处最大静压差ΔZ＝448+2＝450 m；（2）管段数据：管长3722m，管径φ512，壁厚20mm，静扬程450m，流量900m³/h，流速1.43m/s。
3停泵水锤分析
对供水系统不同水锤防护条件下管道、泵阀节点压力变化进行分析，借助PIPE20008:surge分析软件模拟水锤发生过程，从而针对性采取消除措施，是控制水锤升压的有效途径。
3.1无防护水锤模拟
假设发生停泵事故时，液力自动阀双向全开，此时其没有缓闭止回功能，液力自动阀处流量及压力分析如图2、图3。
由图2可知：首次出现零流量时在2.65s，此时水泵叶轮开始倒转，随着管道中水的大量倒流，管道中产生负压，当管道中负压达到当地饱和蒸汽压时会产生水柱分离，形成断流空腔，并伴随着断流空穴的溃灭导致弥合水锤发生，产生较大水锤升压；由图3可知：液力自动阀双向全开时最高水击压力发生在13.7s时，压力为682.9m，此时水泵反转很严重，很快到达飞逸转速，严重危害生命财产安全。应采取合适的闭阀方案和防护措施避免上述情况发生。
[image: image2.emf]0 20 40 60 80 100

Time(s)

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

Flow (liters/sec)

液力自动阀流量变化曲线


图2 液力自动阀全开时流量逐时变化曲线
[image: image3.emf]0 20 40 60 80 100

AV-1

200

300

400

500

600

700

Head (m)

液力自动阀假设双向全开时，水击压力变化曲线

Outlet Inlet


图3 液力自动阀全开时水击压力逐时变化曲线

3.2 液力自动阀关阀方案

液力自动阀为主动型水锤防护设备，其工作原理是：在得到停泵指令或断电停泵后，阀前进水端压力骤降，主阀板与阀杆滑动配合并在重力的作用下迅速下落，当流量接近于零时主阀板关闭以截住大部分水流，实现快闭来限制水锤峰值的升高及降低水泵叶轮倒转的速度，防止水泵的损坏；同时，一部分回流水通过旁通管允许小部分水流继续泄流，以缓和可能产生的水锤压力。
根据液力自动阀全开时其流量曲线图2知管道倒流发生在2.65s，为了防止管道中的水过多的倒流而产生断流弥合水锤，液力自动阀快闭方案采用3s快闭95%；经计算水锤波速a＝1279m/s，初始分析水锤相为4.97s，为了防止直接水锤的发生，缓闭时间不宜过短，同时太长的缓闭时间使叶轮反转加快，达到飞逸转速后可能导致水泵损坏后淹没泵房，故液力自动阀缓闭方案选择两种：3s快闭95%，10s缓闭5%；3s快闭95%，20s缓闭5%。两方案输水管道水锤分析曲线见图4、图5。
[image: image10.emf]

[image: image11.emf]0 20 40 60 80 100

Time(s)

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

Flow (liters/sec)

液力自动阀流量变化曲线

[image: image4.emf]0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Distance (meters)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Elevation (meters)

液力自动阀3s快闭95%，10s缓闭5%，水锤分析曲线


图4  3s快闭95%+10s缓闭5%时水锤分析曲线

[image: image5.emf]0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Distance (meters)

0

100

200

300

400

500

600

700

Elevation (meters)

液力自动阀3s快闭95%，20s缓闭5%，水锤分析曲线


图5  3s快闭95%+20s缓闭5%时水锤分析曲线
由图4、图5可知，两种关阀方案输水管道前1600m均产生正压水锤，无负压现象；1600m至输水管道末段均既产生正压水锤又产生负压水锤，有断流弥合水锤现象发生。但方案一在关阀12.27s时达到最高水击压力793.8m，方案二在关阀12.47s时达到最高水击压力703.6m。
方案二的最高水击压力比方案一降低了89.8m，故选择方案二。由于关阀过程中即产生正压水锤又产生负压水锤，并且有断流弥合水锤现象发生，所以还需对管道中产生的正压水锤和负压水锤实施保护措施。

3.3 水锤负压的消除

在发生停泵和断电事故情况下，输水管线出现负压，造成水柱分离形成断流空穴，当空穴消失时，上下游的水柱相撞又可能产生特别大的正水锤，即断流弥合水锤，是停泵水锤中最大的威胁。本工程输水管线在1600m后产生负压水锤，需要对负压水锤进行防护。
防止压力管道出现负压的有效措施是在压力管道安装空气阀，由于普通空气阀进、排气的阻力不相同，残留在管道中的自由空气又形成了另一类气液两相流的过渡过程，故对负压持续时间长的系统不太可靠，且由于排气不畅又会造成启泵水锤。本工程采用注气微排阀（见图6），其具有以下特点：①注气微排阀对负压敏感，很小负压时就开启，当水柱分离时，可高速吸气，能有效破坏由于水柱分离形成的真空；②当断流弥合时，微量排气能力合适，不高速排气，气囊降低水柱弥合时的对冲加速度，并起缓冲作用，能有效降低空腔弥合溃灭水锤；③然后微量排气，逐渐排出积存的空气，避免启泵水锤和断流弥合水锤的发生。通过计算，在管道2441m、2846m和3146m处安分别装1台DN150（高速吸气口径150mm，微量排气口径3.2mm）注气微排阀，安装后水锤分析计算结果如图7。
[image: image6.emf]0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Distance (meters)

0

100

200

300

400

500

600

Elevation (meters)

液力自动阀+注气微排阀，水锤分析曲线


图7 液力自动阀+注气微排阀时水锤分析曲线

由图7可知，安装注气微排阀后，液力自动阀3s快闭95%+20s缓闭5%时，整条管道最高水击压力为628.3m，比单纯液力自动阀3s快闭95%+20s缓闭5%最高压力降低75.3m，输水管道负压都已消除。相对于467m的工作压力，依然有161.3水锤震荡升压，管道安全仍得不到保障，需要进一步采取防护措施。
3.4 水锤消除
安装注气微排阀后输水管道负压已消除，但是整条管道的最高水击压力依然有611.8m，不满足《泵站设计规范》GB/T 50265-97要求，对管道和阀件依然存在危害，需进行正压水锤防护。
目前降低水锤升压多用超压泄压阀和调压塔，但是超压泄压阀存在滞动作和拒动作的缺点，管道安全仍得不到很好的保障；以及调压塔存在造价高、维护难、受地形限制及水质污染等缺点[5]，在实际工程中应用受到限制。针对161.3m的水锤升压，又考虑到超压泄压阀及调压塔存在的缺点，设计采用水击泄放阀，属于被动型后保护水锤防护设备，具有以下特点：①感应超高压0.5s内开启泄水消锤，压力平息后以可控速度关阀，不会产生关阀水锤；②感应超低压力0.5s内开启主阀，预防断流弥合水锤产生的水击高压；③操作平稳无振动可靠性好。在出水母管液力自动阀后面安装2台水击泄放阀。
液力自动阀3s快闭95%+20s缓闭5%，在2441m、2846m和3146m处安分别装注气微排阀，液力自动阀后输水主管安装2台DN150水击泄放后，水锤分析计算结果如图8。
[image: image7.emf]0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Distance (meters)

0

100

200

300

400

500

600

Elevation (meters)

液力自动阀+注气微排阀+水击阀，水锤分析曲线


图8  液力自动阀+注气微排阀+水击阀时水锤曲线

由图8可知，最高水击正压在液力自动阀处，为519.9 m，小于1.3×液力自动阀节点工作压力467m＝607.1m，满足《泵站设计规范》GB/T 50265-97要求。
4最高吸水位时水锤校核
根据水文资料，河流相对最枯水位3.0m，常水位15m。由于泵站水锤发生最不利工况为上下游水位差最小/流量最大时[3]，而上述水锤分析均是在河流最枯水位3m时进行，因此需用15m常水位代替3米枯水位进行校核。校核水锤分析曲线如图9：

[image: image8.emf]0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Distance (meters)

0

100

200

300

400

500

600 Elevation (meters)

最高吸水水位水锤校核，水锤分析曲线


图9 最高水位时校核水锤分析曲线

由图9可知，管道全线无明显负压，最高水击正压在液力自动阀处，为518.1m，小于1.3×467m（液力自动阀节点工作压力）＝607.1m，满足《泵站设计规范》GB/T 50265-97要求。
5结论
在利用PIPE2008:surge对管线及泵站水锤发生过程模拟的基础上，确定水锤防护方案为：泵房出水管安装液力自动阀控制水泵叶轮反转，关阀程序为3s快闭95%+20s缓闭5%；在管线2441m、2846m和3146m三处变坡点安装注气微排阀消除弥合水锤；液力自动阀后输水管安装2台角型DN150水击泄放阀消除水锤升压。防护方案的计算分析表明，该组合可以有效消除管路正压和负压水锤及水泵叶轮反转。
该工程扬程超高，管段起伏较多，水锤事故后果严重，采取可靠、便于实施的水锤防护措施是系统安全运行的重要保证。运行实践表明，工程采用液力自动阀、注气微排阀与水击阀组合的水锤防护措施可以有效消除水锤危害，并具有投资低、施工方便等优点，可为扬程超高、管线起伏较大的供水工程提供一定借鉴。
参考文献

[1] 黄靖,谢水波. 多功能水泵控制阀的水锤防护特性及应用[J], 给水排水,2002,28(5):71~72

[2] 金锥,姜乃昌,汪兴华.停泵水锤及其防护[M],北京:中国建筑工业出版社,1993.2

[3] 谢水波,邱长军,张浩江,等.取水泵站停泵水锤电算技术研究[J],给水排水,2000,26(6):69~72

[4] 杨远东,邓志光.停泵水锤计算及其防护措施[J],中国给水排水,2000,16(5):29~32

[5] 熊水应,关兴旺,金锥.多处水柱分离与断流弥合水锤综合防护问题及设计实例(上)[J],给水排水,2003,29(7):1~5

图6 注气微排阀





最大水力包络线





最小水力包络线





管道剖面线





压力水头线





压力水头线





管道剖面线





负压线





正压线





压力水头线





管道剖面线





负压线





正压线





压力水头线





管道剖面线





负压线





正压线





压力水头线





管道剖面线





负压线





正压线











※通讯处：400045 重庆大学B区城市建设与环境工程学院


电话：13608325711


E-mail：liangjianjun98@126.com






